## Anexo 2 Presentacion Propuesta
ANEXO 2 : FORMATO PRESENTACION PROPUESTA COMERCIAL
| INSERTAR AQUÍ EL LOGO DEL PROPONENTE |  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA
OBJETO: “Compra, transporte, instalación y puesta en servicio del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica para el Laboratorio de Análisis de Alimentos, ubicado en el bloque 2, aula 104 de la ciudadela Universitaria ubicada en la ciudad de Medellín, calle 67 Nro. 53-108. Incluye adecuaciones eléctricas y drenajes de los equipos, de acuerdo con los planos de diseño, especificaciones técnicas e ítems contractuales definidos por la Universidad y la propuesta presentada por el Contratista, que hacen parte integral del contrato.”
| Item | R/NR | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
OBRA CIVIL
| 1.0 |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 | NR | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. y estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 15 |  | 0
2 | 1.2 | NR | Suministro, transporte e instalación de PLÁSTICO NEGRO para la protección. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 30 |  | 0
3 | 1.3 | NR | Suministro, transporte e instalación de CARTÓN CORRUGADO tres capas para la protección de piso. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 30 |  | 0
| 2.0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
4 | 2.1 | NR | RETIRO DE EXTRACTOR en muro. Incluye demolición del muro en concreto y adecuación del marco existente para posterior instalación de ventana; transporte y botada de escombros en botaderos oficiales | un | 2 |  | 0
5 | 2.2 | NR | Construcción de PASE EN MUROS de concreto y/o mampostería para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire. Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales. | un | 12 |  | 0
| 3.0 |  | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
6 | 3.1 | NR | INSTALACIÓN DE VENTANAS EN CELOSÍAS. Incluye celosía, operador de celosías, silicona antihongos y todos los elementos y fijaciones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 9 |  | 0
7 | 3.2 | NR | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN CELOSÍAS. Incluye desmonte de la celosía en caso de ser necesario y instalación, cambio de operador de celosías, silicona antihongos y todos los elementos y fijaciones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 4.0 |  | BREAKER ENCHUFABLES
8 | 4.1 | NR | Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2x15, 2x20, 2x30, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | un | 2 |  | 0
| 5.0 |  | SALIDAS ELÉCTRICAS
9 | 5.1 | NR | Salida eléctrica para unidad de Aire Acondicionado con conductor de puesta a tierra de equipos 220V, 20A en tuberia EMT. Incluye: caja metalica 12x12x5cm con tapa lisa, 1m de cable de cobre encauchetado 3xN°12 AWG 75°C, 600V LHFR-LS CT, prensa estopa de 1/2" PG 13,5, conectores tipo resorte y demas elementos para su correcta instalacion. NO Incluye Tuberia. (PARA HELICOCENTRIFUGOS Y VENTILADOR) | un | 4 |  | 0
10 | 5.2 | NR | Salida eléctrica para unidad de Aire Acondicionado con conductor de puesta a tierra de equipos 220V, 20A en tuberia EMT. Incluye: caja metalica 12x12x5cm con tapa lisa, 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT (MONOPOLAR), conectores tipo resorte y demas elementos para su correcta instalacion. NO Incluye Tuberia. (PARA UCAs Y EXTRACTOR EN BUITRON) | un | 5 |  | 0
11 | 5.3 | NR | Salida eléctrica para interruptor sencillo 125V, 15A expuesto en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG 90°C 600V HF FR LS CT (MONOPOLAR), caja metálica Rawelt de 2''x4'', aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 1 |  | 0
| 6.0 |  | CANALIZACIONES
12 | 6.1 | NR | Tubería EMT de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 63 |  | 0
13 | 6.2 | NR | Coraza metálica flexible 3/4". Incluye: elementos para su correcto funcionamiento. NO INCLUYE CONECTORES | m | 8 |  | 0
14 | 6.3 | NR | Conector recto para coraza metalica flexible de 3/4". Incluye marcación y elementos de fijación para su correcta instalación | un | 8 |  | 0
| 7.0 |  | ALAMBRES, CABLES, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
15 | 7.1 | NR | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN°12 AWG 90°C 600V HF FR LS CT (MONOPOLAR) para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 251.7 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
OBRA AIRE ACONDICIONADO
| 8.0 |  | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
16 | 8.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Pared de 9000 BTU/h compresor INVERTER eficiencia mínima SEER 16, refrigerante Ecológico R410A; 220V/2 Fases/60 Hz. Incluye: Soportes, anclajes, elementos de sujeción, cauchos antivibración, base para condensadora metálica y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
17 | 8.2 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Cassette de 3 TR (36000 BTU/h), compresor INVERTER eficiencia mínima SEER 16, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/2 Fases/60 Hz. Incluye: soportes, filtro de aire lavable, control remoto,desagues, fijaciones, bases eliminadoras de vibración con tornillos para nivelación accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| 9.0 |  | TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN
18 | 9.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 3/4" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 33 |  | 0
19 | 9.2 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 66 |  | 0
20 | 9.3 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 1/4" aislada con rubatex de 3/8" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 33 |  | 0
| 10.0 |  | CABLEADO DE CONTROL
21 | 10.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cable encauchetado para comunicación. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | m | 70 |  | 0
| 11.0 |  | DRENAJES
22 | 11.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de PVC de diámetro 1" para drenaje aislada termicamente con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: uniones, codos, tees, universales, elementos de fijación, soportes, anclajes, rubatex, limpiador, pega y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 5 |  | 0
23 | 11.2 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Bomba de condensado para mini-split tipo pared a 220V con accionamiento por flotador caudal mínimo de 12 L/h@0m, de bajo nivel de ruido (max. 21 dBA) Incluye conexión, manguera cristal y todos los accesorios neceasrios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 |  | 0
| 12.0 |  | DUCTOS Y ACCESORIOS
24 | 12.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubería de PVC de 4" de diámetro para ventilación Incluye: Soportería, anclajes, elementos de sujeción, uniones, codos, tees, pega, limpiador y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 3 |  | 0
25 | 12.2 | NR | Compra, transporte instalación y puesta en servicio de Conductos en lámina galvanizada calibre según dimensiones. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, sellante, esquineros, tornillería y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Kg | 250 |  | 0
26 | 12.3 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de compuerta de balanceo de lámina galvanizada de accionamiento manual, de 8" . Incluye: Palanca de accionamiento, elementos de sujeción, empaques y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
27 | 12.4 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla retorno, extraccion o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de 8" x 8" sin control de volumen. Incluye: Elementos de fijación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 2 |  | 0
28 | 12.5 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Campana de extraccion en acero inoxidable dimensiones (1.8 x 0.9 x 0.6)m. Incluye: Elementos de fijación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 |  | 0
| 13.0 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
29 | 13.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Ventilador tipoaxial de 39 CFM a descarga libre, a 110V. Para instalación en muro, de bajo nivel sonoro (max. 27 dB(A)) con certificación AMCA. Incluye enclavamiento con el fancoil, soportes, anclajes, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
30 | 13.2 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Ventilador tipo helicocentrífugo de 168 CFM@0.02 in c.a. a 110V. Para instalación en línea con el conducto, de bajo nivel sonoro (max. 0.9 Sones)) con certificación HVI. Incluye enclavamiento con el fancoil, soportes, anclajes, junta flexible, cauchos anti vibración, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
31 | 13.3 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Ventilador tipo helicocentrífugo de 2.308 CFM@0.5 in c.a. a 110V. Para instalación en línea con el conducto, de bajo nivel sonoro (max. 0.9 Sones)) con certificación HVI. Incluye interruptor IN - OFF, soportes, anclajes, junta flexible, cauchos anti vibración, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| b |  | SUBTOTAL OBRA AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| IVA 19% |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
OBSERVACIONES:
El costo directo no podrá ser inferior a ($56.065.355) ni superar: ($70.081.694).
El valor de la propuesta no puede superar el presupuetso oficial, es decir ochenta y tres millones trescientos noventa ysiete mil doscientos dieciseis pesos m.l. ($83.397.216),
Solo se deben diligenciar las celdas en amarillo, no se pueden modificar descripciones, unidades y cantidades, so pena de ser rechazada la propuesta
Esta cotizacion debe ir firmada por el representante legal de la empresa.Indicar nombre, NIT de la empresa
El proponente debe revisar, verificar y corregir, si es del caso, las fórmulas de cálculo

## ITEMS R Y NR
Item | Item | R/NR | Item | Item | R/NR
1 | 8.1 | R | 1 | 1.1 | NR
2 | 8.2 | R | 2 | 1.2 | NR
3 | 12.5 | R | 3 | 1.3 | NR
4 | 13.2 | R | 4 | 2.1 | NR
5 | 13.3 | R | 5 | 2.2 | NR
|  |  | 6 | 3.1 | NR
R=5 |  |  | 7 | 3.2 | NR | NR=26
|  |  | 8 | 4.1 | NR
|  |  | 9 | 5.1 | NR
|  |  | 10 | 5.2 | NR
|  |  | 11 | 5.3 | NR
|  |  | 12 | 6.1 | NR
|  |  | 13 | 6.2 | NR
|  |  | 14 | 6.3 | NR
|  |  | 15 | 7.1 | NR
|  |  | 16 | 9.1 | NR
|  |  | 17 | 9.2 | NR
|  |  | 18 | 9.3 | NR
|  |  | 19 | 10.1 | NR
|  |  | 20 | 11.1 | NR
|  |  | 21 | 11.2 | NR
|  |  | 22 | 12.1 | NR
|  |  | 23 | 12.2 | NR
|  |  | 24 | 12.3 | NR
|  |  | 25 | 12.4 | NR
|  |  | 26 | 13.1 | NR